重汽汽金同城灾备机房托管项目

招标文件

项目编号：FSCZB2025110023

招 标 人：重汽汽车金融有限公司

2025年11月

目     录

第一部分  投标人须知	2

第二部分　技术标书	11

第三部分　投标文件附件	16

第一部分  投标人须知

- 一、项目介绍

- 项目名称：重汽汽金同城灾备机房托管项目

- 项目编号：FSCZB2025110023

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：在服务商托管机房租赁独立整机柜2台，实现金融公司数据备份设备的独立部署与运维；架设两条100M互备数据专线，实现重汽汽金机房和托管机房的直接互联。

- 招标内容具体要求详见《技术标书》。

- 报价：

  - 本项目的所有报价均以人民币填报。投标人应分别报出不含税金额、税率和价税合计金额。

  - 投标限价为人民币11.13万元 （含税，机柜托管6%，专线租赁9%），超过投标限价无法投标。

- 注：投标人自行勘察现场，进行合理报价。投标总报价应包括设备费、原厂服务费及相关配件、随机资料、保险、税费、运杂、安装调试、与其他专业配合及可预见的风险以及其它不可预见等全部费用。

- 资金来源：企业自筹，已落实。

- 招标人信息：

招标人名称：重汽汽车金融有限公司

报名及投标招标事宜联系人：王瑄

电话：17860605786

邮箱：wangxuan1@sinotruk.com

项目联系人：陈全雷

电话：13356696590

邮箱：chenql@sinotruk.com

- 二、合格的投标人

- （1）投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构或其分子公司，具有承担民事责任能力，如投标人为非电信运营商及其分子公司，注册资金须不少于5000万元人民币；公司成立十年以上（以营业执照成立日期到开标当日满十年为准），且经营范围满足招标人需求；并在人员等方面具有承担本项目的能力。

- （2）投标人具备类似项目经验，（需提供近五年的至少三个案例，以签署的协议证明），能独立承接并成功实施本项目。

- （3）投标人遵守执业准则和执业规范，近三年内没有行政处罚或失信记录等信息。

- （4）投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况。

- （5）投标人无招标违规、谎报年度信息报告、提供虚假纸质材料等行为或其他行政处罚记录，未被列入招标人“黑名单”。

- （6）投标人财务状况良好，能提供近三年财务报表（包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表），且未显示异常。

- （7）投标人纳税正常，能提供近半年完税证明。

- （8）投标人的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

- （9）投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包或者分包给其他单位。

- 三、招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年11月6日；

- 投标报名

  - 应标截止时间：2025年11月14日17:00:00（北京时间）；

  - 报名方式：拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件8）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件9）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标文件中第四部分的“投标文件的编制资质文件”准备资料并上传，资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

- 招标文件获取

  - 获取时间：报名成功后；

  - 获取方式：报名成功后，可登录“中国重汽e采通”平台，在“供应商投标”模块下载招标文件。

- 疑问提交

  - 提交截止时间：2025年11月17日12:00:00（北京时间）；

  - 提交方式：将答疑问题以word文件格式发送至联系人邮件内，并电话联系工作人员查收，邮件名格式为：XXX公司（五个字以内公司简称）XX项目答疑文件。同时必须在邮件中以文字方式提供投标人全称、投标授权人姓名、联系方式（固定电话、手机、电子邮箱），并提供附件1法定代表人授权委托书。

- 答疑、澄清和修改文件的获取

  - 获取时间：2025年11月17日17:00前；

  - 获取方式：招标人将以电子邮件的方式将招标文件的答疑澄清文件发送至答疑文件提交时登记的电子邮箱。

- 四、投标文件编制

- 投标文件的组成

本项目投标文件为盖章扫描电子版投标文件。投标人编写的投标文件由《投标文件（资质标）》、《投标文件（技术标）》(若有）、《投标文件（商务标）》（开标一览表）文件组成，共计3个文件。

  - 资质文件

- 1）营业执照副本复印件（需加盖公章，按规定需要年检的，年检章要清楚）。

- 2）法定代表人授权委托书（见附件2），法定代表人参加投标的，提供法人身份证明文件（盖有法人单位公章的复印件，包括正反两面）；被授权人参加投标的，需提供法定代表人授权委托书（含法人身份证和被授权人身份证正反面复印件，盖有法人单位公章）。

- 3）竞标人资格证明文件（附件3）。

- 4）近半年的完税证明。

- 5）近三年财务报表（报告页、资产负债表、损益表、现金流量表）复印件（需加盖公章）。

- 6）在“国家企业信用信息公示系统”或“信用中国”等信息平台中，无行政处罚及失信记录等信息截图（加盖公章）。

- 7）企业对外担保证明（须加盖公章）。

- 8）成功案例。列举与此次招标项目类似的成功案例，包括项目实施时间、单位、应用范围等。

- 对于投标人资质审核不通过的，招标人有权拒绝其投标。

  - 商务标

1）投标函（见附件1）。

2）开标一览表（见附件4）。

3）开标一览表中所有报价均采用人民币报价，其金额应包括：项目实施费、税费等一切费用。

4）商务条款偏离表（见附件5）。

5）技术规格、参数偏离表（见附件6）

6）服务承诺及优惠条件。

7）其他需要说明的事项。

- 商务报价注意内容：最高投标限价（招标控制价）：人民币11.13万元 （含税，机柜托管6%，专线租赁9%），超过投标限价无法投标。

- 投标文件的投递

  - 投标方式

- 在中国重汽e采通平台应标成功后，进入“供应商投标”环节，投递盖章扫描版电子标书（包含资质标书、技术标书、商务标书），用“公司名称+文件名称”命名。若逾期未在中国重汽e采通平台上传电子标书，即便递交了纸版投标文件，一律视为无效投标。

  - 投标文件递交截止时间：2025年11月21日9:00:00（北京时间）

- 五、投标保证金收取、缴纳有效期及罚没

- 投标保证金的缴纳

  - 投标保证金的缴纳形式：提交银行投标保函或从银行基本账户转账

- 选择提交银行投标保函的拟投标人，应在开标时提交投标保函正本，作为《投标文件》的一部分，该投标保函应是不可撤销的“见索即付”保函，保函有效期应满足投标有效期要求，由招标人留存保函正本。

- 选择从银行基本账户转账的拟投标人，须在规定的时间之前将投标保证金从其单位基本帐户转出并到账，否则视为无效投标；未按规定提交保证金的拟投标人，其投标文件视为无效投标。拟投标人应充分考虑银行信息交换时间，由此带来的保证金不能按时到帐的责任由拟投标人自行承担。

  - 投标保证金的金额：人民币5000元

- 户名：重汽汽车金融有限公司

- 账号：8112501412100610655

- 开户行：中信银行济南舜耕支行

- 联行号：302451037264

- 转账附言：公司名称+项目名称+投标保证金。

  - 保证金缴纳截止时间：2025年11月21日9:00:00（北京时间）

- 对于没有中标的投标人，投标保证金将于招标人内部完成中标人评审并确认最终中标人后在一个付款周期内予以原路返还（无息）；对于中标方，投标保证金将在签订合同后一个付款周期内原路返还（无息）。

- 发生以下情况时，有权没收保证金：

  - 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

  - 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

  - 除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

  - 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通、围标、陪标的；

  - 供应商有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

  - 截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式向招标人递交说明而在投标截止日不来投标的。

  - 自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由投标人无正当签订合同的；

  - 采购文件规定的其他情形。

- 六、开评标

- 开标时间和地点

  - 开标时间：2025年11月21日9:00:00（北京时间），若有变动另行通知。

  - 开标地点：钉钉会议，若有变动另行通知。

  - 开标方式：

- 线上招标：因招标人原因，允许各投标方通过视频会议等形式线上招标，所需过程资料均通过e采通进行提报，由招标人创建视频链接，并在报名结束后统一通知。

- 评标

  - 评标方法

- 合理最低价

- 本次招标采用合理最低价法进行评标。本着公平、公正、公开的原则，选择合理最低价确定中标人，对未中标单位不做任何解释。

  - 评标流程

- 为保证项目顺利实施，由招标人组织、按国家法律法规及公司相关规章制度要求，设立评标工作小组，投标人讲标时长为20分钟，答疑时长为10分钟，不做技术评定。采用合理最低价，本着公平、公正、公开的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，对招标文件中规定的各项因素进行综合评审，确定中标候选供应商或者中标供应商。

- 1、本次招标的开标、评标由招标人依法组织实施，本次招标需讲解技术文件，不进行技术评标，仅进行商务标评标。

- 2、本项目开标时间和地点见“招标内容及形式”。开标会议由招标人组织并主持。招标人邀请各投标人派员参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 3、开标程序

- 1）宣布开标会议开始。

- 2）介绍与会人员。

- 3）核验投标人资格证件。

- 4）投标人或投标人推选的代表对投标文件密封情况进行检查（投标人未参加开标会议的，视同认可投标文件密封完好）。

- 5）经确认无误后，由工作人员当众拆封，先拆启技术文件，开标一览表及商务标书暂时不拆启，由招标人指定专人保管。由评标专家组对所有投标方的技术方案进行综合评定。

- 6）技术文件讲解结束后，当众拆启商务标开标一览表，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，投标人授权代表现场确认无误后进行商务标的评标，同投标方进行多轮商务谈判，根据商务标最低价中标，形成专家意见汇总，推荐性价比最优的投标方。

- 7）招标人有权根据项目情况及评标模式，最终确定投标人排序。

- 8）投标前请各投标方按照招标文件要求对项目方案进行充分准备，投标单位已默认认可上述开标、评标过程，无异议。招标人无义务对未入围投标方及未中标方做任何解释。

- 注意：所有参与现场投标的投标人，需要自带笔记本电脑在“重汽e采通”进行自主投标和提交澄清函；投标和提交澄清函均有时间限制，超时未提交的按无效处理。

  - 评分标准

| 评分项目 | 评分因素 | 说明 | 分值分配 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分（100分） | 最终报价 | 1.项目设置上限拦标价，上限拦标价为11.13万元人民币（含税价），投标人应低于上限拦标价报价，否则视为无效报价。 2.经初审合格且进入商务评标阶段的投标文件其投标报价为有效报价。 3.商务标得分=当前轮次最低价/投标方投标价×商务标总分。 4.评标价格均以元（RMB）为单位计算。 | 100 |
| 合计 |  |  | 100 |

备注：

百分率、得分值小数点后保留两位，第三位四舍五入。

    - 通过初审者为有效投标。

    - 投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。

- 七、定标

本项目只产生1个中标人。中标人签订合同前须进行最终审查。最终审查的对象是投标项目的中标候选人。最终审查的内容是对中标候选人的经营状况、服务质量、资格、信誉以及招标人认为有必要了解的其它问题作进一步的考查及后审。最终审查的方式，根据需要采取问询或实地查证等方式。如审查结果不符合成交条件的，则本次评标作废或变更意向中标人。

- 八、废标及终止招标

- 投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

  - 投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

  - 投标人在报价有效期内撤回投标；

  - 在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

  - 投标人以任何方式诋毁其他投标人；

  - 投标人串通投标；

  - 投标人被举报、检举，并经招标人查实无误的；

  - 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

  - 投标人负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

  - 有效投标不足三家；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

  - 投标人报价均超过最高限价的；

  - 未按要求填报商务报价资料，对招标开展造成较大影响；

  - 未按照招标人规定的时间内在中国重汽e采通完成投标的；

  - 法律、法规规定的其他情况。

- 出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

  - 符合条件的投标人或者对招标文件做实质响应的投标人不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的；

  - 因重大变故，采购任务取消的；

  - 招标人认为其他应终止招标的情形。

- 中标人瑕疵滞后发现的处理原则：无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现或中标人隐瞒真实情况，而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已发布中标通知或已签订合同的情形，招标人均有权拒绝或取消中标人资格，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

- 九、合同签订

- 招标人根据谈判结果确定中标人，并通知中标人；招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。

- 本项目产生一个中标人。

- 招标人发送中标通知给中标人，中标人应及时与招标人联系，在中标通知书发出之日起30日内与项目实施单位签订合同。如果中标人接到中标通知后，无不正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人提出无理附加条件的，取消该投标人的入围资格，该投标人2年不得参与中国重型汽车集团有限公司及其关联公司发布的招投标项目。

- 中标人应当按照合同约定的履约责任，在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人有权解除合同。

- 在履行合同过程中，中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从中标候选单位中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准；

- 合同以双方最终签署的版本为准。

- 十、交货及付款

- 交货期及交货地点：详见技术标书。

- 付款方式：银行转账；

- 付款节点：

- 项目实施完成，经招标人验收合格后一个月，支付项目总价款的90%，验收通过满一年后，无质量问题支付剩余款项（总价款的10%），如有质量问题且未得到及时解决，视影响扣除相应款项。

- 付款方式及节点、比例不允许偏离。

- 十一、瑕疵滞后发现的处理

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形，即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同，招标人有权取消其中标资格，并有权决定采取相应的补救措施，可由其他候选人替代，或重新组织招标。一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，因招标产生的相关的费用以及一切损失均由中标人承担。

- 十二、本次招标最终解释权归重汽汽车金融有限公司。

第二部分　技术标书

重汽汽金同城灾备机房托管项目

招标文件

（技术文件）

2025年10月

- 一、总体需求

本项目总体需求如下：

- 1、机柜租赁：

- 在服务商托管机房租赁独立整机柜2台，实现金融公司数据备份设备的独立部署与运维。

- 2、冗余网络线路：

- 架设两条100M互备数据专线，实现重汽汽金机房和托管机房的互联。

- 二、技术要求

1.总体要求：

1.1 同城范围：灾备中心必须与重汽汽金生产中心（济南市高新区华奥路777号重汽科技大厦）位于同一城市，直线距离在10-100公里之间，以确保足够的物理隔离，并规避同一区域性灾难风险（如大面积停电、自然灾害等），同时保障数据传输的低延迟。

1.2 合规与资质：机房需具备完善的资质认证，至少应获得国家信息安全等级保护三级（等保2.0 三级）认证。优先考虑通过金融行业相关标准认证的机房。

1.3 高可用性：机房基础设施整体设计可用性不应低于 99.99%（全年中断时间不超过52分钟）。

1.4 专业性：服务商需具备丰富的金融行业或关键业务系统托管服务经验，并提供7*24小时的专业技术支持与运维服务。

2.基础设施技术要求：

2.1 电力系统

2.1.1 供电路由：必须采用来自不同变电站的双路市电输入。

2.1.2 不间断电源（UPS）：需配置 N+X（X≥1）冗余的UPS系统，电池后备时间满载情况下不低于30分钟。系统需具备定期自动检测和手动测试功能。

2.1.3 备用柴油发电机：必须配备备用柴油发电机组，具备自动启动功能，并在市电中断后60秒内完成切换并带载。燃油储备需保证发电机在满载情况下连续运行不少于24小时，并具备燃油供应协议以确保持续补给。

2.1.4 配电系统：机柜供电须为双路A/B路冗余供电，每个机柜应提供满足重汽汽金设备需求的足够电源插座，并支持电源列头柜管理。

2.2 制冷系统

2.2.1 冷却系统：应采用 N+X冗余的精密空调系统，确保机房环境全年温度维持在 20℃-25℃，相对湿度维持在 40%-60%。

2.2.2 气流组织：机房需采用合理的冷热通道隔离设计，避免气流混合，确保制冷效率。

2.2.3 漏水检测：机房内必须安装高精度漏水检测系统，并能实现实时报警。

2.3 物理安全

2.3.1出入管理：实行7*24小时安保值守与视频监控，录像保存时间不低于30天。采用多层门禁系统，记录所有进出人员、时间及区域，并实现严格的权限分级管理。重汽汽金运维人员享有最高进出权限。

2.3.2 区域隔离：重汽汽金托管区域应与其他客户区域实现物理隔离。

2.3.3 监控与报警：机房需具备完善的动环监控系统，对电力、温湿度、漏水、烟感等关键指标进行实时监控与报警，并提供 7*24小时报警通知服务。

2.4 消防系统

必须采用全淹没式惰性气体自动灭火系统，避免使用水喷淋系统对设备造成二次损害。

配备早期烟雾探测报警系统。

消防系统需定期进行年检并出具合格报告。

3. 网络与通信要求

3.1网络接入：从重汽汽金生产中心到灾备中心必须提供2条不同物理路由的数据专线，实现网络链路的物理层冗余。

3.2 网络延迟：与重汽汽金生产中心之间的网络双向延迟应 < 5ms。

3.3 网络服务：提供7*24小时的网络监控与技术支持，具备快速响应和处理网络故障的能力。

4. 机柜与承重要求

4.1 机柜规格：提供标准42U 或47U 机柜，机柜净深不低于1100mm。

4.2 承重能力：机房楼板承重及机柜承重需满足重汽汽金存储、服务器等重型设备的要求，动态承重不低于1000kg/平方米，静态承重不低于1200kg/平方米。

4.3 电力密度：单个机柜的供电能力不低于4KW，并具备可扩展能力。

5. 服务与运维要求

5.1 服务水平协议（SLA）：需提供明确的、可量化的SLA，涵盖电力、网络、制冷等核心指标的可用性承诺及违约赔偿条款。

5.2 运维团队：具备一支经验丰富的7*24小时现场运维团队，能够提供“远程手”服务（如设备重启、网线插拔、状态指示灯查看等）。

5.3 变更管理：机房方进行任何可能影响重汽汽金服务的计划内维护或变更，必须提前至少7个工作日书面通知，并协同制定变更窗口。

5.4 报告与透明性：定期（每月/每季度）提供机房运行健康报告、电力系统测试报告、安全事件报告等。

5.5 应急演练：服务商应根据计划配合重汽汽金开展相关应急演练工作。

6. 合规与审计

机房需支持重汽汽金及重汽汽金的监管机构、审计方进行现场审计。

- 三、实施要求

### 1、项目技术方案要求

服务商需要参照上述技术需求说明，撰写完善详细的技术方案，并对以下内容作出重点说明：

（1）项目需求分析。

（2）项目总体规划方案（建设目标、总体架构、建设原则）。

（3）项目技术需求详细实现方案（结合甲方需求描述实施措施）。

（4）项目实施方案与质量保证（提供项目实施主体计划）。

（5）项目组织和人员安排及团队人员信息。

（6）项目服务承诺和运维方案。

- 四、进度要求

1、投标人需要对本项目制定相应的实施计划，包括实施步骤的起始时间，完成时间等，详细描述每一阶段的工作量、工作方式、成果、人员分配等。

2、参照技术协议书具体需求，建设要求如下：

建设时间：合同签署后45日内完成。

- 五、售后服务及技术培训要求

服务商需制订完善的现场指导，并配合重汽汽金进行设备上架服务，根据项目工作计划组织并提供运维人员培训，培训课件需结合用户实际需求进行准备，培训次数根据用户实际需求进行组织安排，供应商不能限定培训次数。

- 六、验收

按照重汽汽金相关规定、要求进行验收；

1、按照买方相关规定、要求进行验收。

2、环境参数符合招标及合同要求，经安装、调试并对操作人员进行培训后，现场操作人员实际应用，系统运行正常、稳定，达到买方的使用目的，经买方组织及双方现场确认无误后方可开始项目的验收工作。

3、在质量保证期内，如因服务商服务质量问题造成重汽汽金托管设备停止运行，卖方应在1天之内使其恢复，所有费用由卖方承担，并应承担由此造成的损失的部分或全部的补偿。

第三部分　投标文件附件

附件1

投标函

致：重汽汽车金融有限公司

根据贵司的招标函，本人代表投标人_____________（投标人名称）提交下述投标文件。

本人宣布同意如下：

1、所附《开标一览表》规定的            项目投标总价为：________________（人民币），____________________（大写）。

2、我方郑重承诺：投标人将全部满足招标文件中的各项实质性要求，若有与招标文件中有偏离的，已在《商务条款偏离表》或《技术规格、参数偏离表》中陈述。除了《商务条款偏离表》或《技术规格、参数偏离表》陈述的偏离外，如果发现投标文件中另有与招标文件中不一致的响应或没有响应，投标人同意招标人有权要求投标人按照招标文件的要求提供服务。投标人并同意按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我方的投标自投标截止之日起有效期为30天。

5、我方同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投    标    人（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日       期：         年      月      日

附件2

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系                        （投标人全称）的法定代表人，就重汽汽金同城灾备机房托管项目现授权委托      （单位名称）的             （姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

附件3

竞标人资格证明文件

重汽汽车金融有限公司：

贵公司组织的重汽汽金同城灾备机房托管项目招标采购活动，我公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，我公司愿意承担由此而产生的一切后果。

- 工商营业执照副本复印件（加盖公章）。

- 竞标人认为有必要提供的其他证明文件（加盖公章）。

竞标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其代理人：（签字）

附件4

开标一览表

项目名称：重汽汽金同城灾备机房托管项目

投标人名称（公章）：

投标人代表签字：

价格单位：元

| 项目名称 | 项目分项 | 投标总价（不含税） | 税率 | 投标总价（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重汽汽金同城灾备机房托管项目 | 机柜租赁 |  |  |  |
|  | 冗余100M双线路 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

说明：

- 开标一览表中“投标总价”是指提供服务的全部费用的报价。

2、投标人严格按照规定的格式填写。

日期：  年 月  日

附件5

商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

投标人名称：                   投标人代表签字：            日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其他部分已反映，将也被视为“无偏离”。

附件6

技术规格、参数偏离表

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标书条款 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |

投标人名称：投标人代表签字：日期：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其他部分已反映，将也被视为“无偏离”。

- 附件7 分项报价表

分项报价表

- 附件8 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login
注：登录页面可下载《供应商用户手册》

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见第一部分的“项目介绍”；

2.配套能力“意向合作单位”填“直管单位”；“供货类别”填“非生产招标 / 信息化 /信息化技术服务”。

- 附件9 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情