中国重汽集团济南动力有限公司

铸锻中心环保设施在线监测系统运维项目

招

标

书

招 标 人：中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心

2020 年12月

目   录

第一章  招标公告	1-8（页码）

第二章  投标文件编制	9-19（页码）

第三章  技术要求	20-25（页码）

第四章  合同文本	26-34（页码）

第一章  招标公告

一、项目名称

项目名称：中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心环保设施在线监测系统运维项目

二、招标内容

招标内容：

| 标的 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 污水在线监测年度运维 | 套 | 1 | 品牌：山东龙发 |
| 包2 | 颗粒物在线监测年度运维 | 套 | 2 | 品牌：深圳翠云谷 |
| 包3 | voc在线监测年度运维 | 套 | 2 | 品牌：天津七一二 |

注：以上三个分包，允许分投分中。

三、招标形式

招标形式：公开招标。

四、议程安排

1.公告时间：2020年12月11日。

2.报名截止时间：2020年12月20日。

报名及商务事宜联系人：杨荣 13305314370

3.报名形式：电话或邮件（电话：13305314370邮箱：837463142@qq.com）。

4.答疑时间：截止至2020年 12 月20日下午17点前（若有变动另行通知）。

答疑联系人及联系电话：杨荣 13305314370

5.开标时间：2020年 12月21日上午9时（若有变动另行通知）。

6.投标地点：世纪大道6677号重汽铸锻中心生产支持部201会议室。

7.投标文件递交：于开标当日在投标地点现场递交。

五、获取招标文件

拟投标人根据招标人在采购与招标网、中国重汽官方网站发布的招标信息，邮件报名。报名邮箱：837463142@qq.com公示期间请尽快报名，报名后无须电话询问是否报名成功，我单位会通过邮件回复贵单位招标事项。

六、投标须知

1.合格投标人：

⑴投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

*⑵公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准），目前为中国重汽提供在线监测系统运维服务的公司不受该条件限制；经营范围满足招标项目需求；

*⑶投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及复印件（加盖公章）；

⑷投标人须无条件接受招标人关于运维要求的相关管理规定。

⑸投标人在近三年内在经营活动中无违法记录。

⑹具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等。

⑺投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的。

⑻投标人须提供近三年的公司财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）。

*⑼投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

⑽投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

⑾投标人须具有完全履行招标文件的所有要求的能力；

⑿投标人须认可招标人的工作指令，包括节假日、夜间能正常开展工作的要求；

⒀投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

⒁本次招标项目不接受联合体投标；

*⒂投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；

⒃投标文件1正4副共计5份并附U盘电子版（详见本招标文件“第二章 投标文件编制”）。

⒄如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权，并提供授权书原件，保证提供原厂售后服务并提供承诺书原件。

注：上述带“*”项为必备的资格文件，缺项会按不响应招标文件或无效投标处理，由专家组评定扣分或废标处理；第2、3、9、15项在开标前核验（由投标人单独提供），其余文件开标后核验。

逾期的投标文件招标人不予受理。

2.投标文件格式

详见本招标文件“第二章 投标文件编制”，请投标人按格式要求进行填写。

3.报价：

⑴本次招标为公开招标，报价应为：

经与招标人或其指派的答疑人员充分沟通确认基础上，由投标人在满足招标人所提出的、与本项目所有相关环节有关的所有费用；

详见本招标书之“第二章 投标文件编制”之“三、投标文件格式要求”之“格式3”。

⑵按包分类，所投标包的标的物必须全部报价，否则投标视为无效；所有报价货币单位为：     元（人民币），不含税，报价明确税率；

⑶付款结算方式：银行承兑。

⑷高于项目预算的报价无效，按投标人主动弃标处理。

4.技术规范及服务

⑴投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求。

⑵投标人可免费提供的、包含但不限于招标人所要求的其他相关服务内容，按本招标书“第二章 投标文件编制”要求，在其“开标一览表”中一并说明。

5.其他

投标人须认可招标人由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。如投标人不认可、不接受，则投标人在本招标书“第二章 投标文件编制”之“相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）”中注明“不接受”字，招标人将视之为主动弃标。

其余未尽事宜，均按合同约定。

6.要求招标人或相关合同签订单位提供的配合，在标书文件中说明。

七、投标、开标、评标

1.投标保证金：

⑴投标人向招标人财务部门缴纳5000元（人民币），作为投标人本次投标的保证金。

⑵缴纳方式：基本账户转账；

⑶接收单位：中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心；

⑷转账信息：

开户银行：中信银行济南舜耕支行

户名：中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心

账号：7372 6101 8260 0134 761

⑸说明：

(a) 中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心的账户为招标人明确授权收取或按照本文件要求扣除投标人保证金的账户，视同招标人的收取或扣除行为。投标人无正当理由随意放弃投标、撤销投标文件、中标后无正当理由拒签合同、在签订合同时向招标人或合同签订单位提出无理附加条件的，投标保证金不予返还，该投标人2年不得参与招标人组织的招投标项目。不存在以上违规情况的投标人，招标人按照退款程序，在确定中标人后10个工作日内按投标人（除中标人外）所提供的投标保证金退付表（详见本招标书“第二章 投标文件编制”之“三、 投标文件格式要求”之格式10相关要求）退还投标保证金（本金，不计息）。

(b)投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标。

(c)发生以下情况时，招标人有权没收保证金：

a）截至开标前3天，投标人无正当理由、未以书面形式递交说明而在投标截止日不来的；

b）投标人递送投标文件后，无正当理由放弃投标的；

c）自中标通知书发出之日起30日内，中标人无正当理由不签订合同的；

d）投标人在投标过程中被查实有串标、围标、陪标等违规违纪行为的；

e）投标人有违约违规行为或被投诉、举报的，在调查处理期间，保证金暂不退还，待调查处理结束后按有关规定处理。

2.开标

所有报价货币单位均为：元（人民币，不含税）。

投标文件的澄清

1)为有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人可分别要求投标人对其投标文件进行澄清。投标人应按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

2)必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标授权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。

3.评标

评标工作由招标人为该项目依法组织的、由三人及以上单数成员（视标的额大小按规定确定专家人数）组成的评标专家小组负责，参照以下评分标准，采用综合评定法，即由评标工作小组按照国家招投标有关规定，本着公平、公正、公开、有序的原则，在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。

投标前请各投标方按照标书技术要求对项目方案进行充分准备，有意投标的单位应默认认同上述开标、评标过程，无异议。对未入围投标方及未中标人不做任何解释。

4.评分标准

本次招标评价分为三个方面，总赋分为100分。

| 评标因素 | 总分 | 评审内容 | 最高 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格因素 | 40 | 投标报价 | 40 | 1.经初审合格的投标文件其投标报价为有效报价。 满足招标文件要求得基础分为30分。报价低于目标价的，每降低1%，在基础分（30分）上加2分，最高得40分；报价高于目标价的，每增加1%，在基础分（30分）上减2分。 |
|  |  |  |  | 2. 评标价格均以元（RMB）为单位计算，得分值小数点后保留二位，第三位四舍五入。 |
|  |  |  |  | 3.评标专家组二分之一以上人员认为有恶意投标嫌疑的，视为无效投标，不进入下一步评审。 |
| 技术方案 | 40 | 人员 | 10 | 管理架构及项目人员配置合理，满足基本运营要求得5分，有专业运维人才队伍的，评标专家可自主赋分1-5分。 |
|  |  | 备件 | 10 | 满足基本运营要求的设备得5分；有备件存量且明细齐全的得5分，专家可对投入的备件型号规格及数量自主赋分。 |
|  |  | 服务 | 10 | 提供的服务满足满足生产经营需求，根据投标人提供的资料综合评审自主赋分。 |
|  |  | 现场管理 | 10 | 具有良好的现场管理经验，保证现场按5S管理模式实施，根据投标人提供的资料综合评审自主赋分。 |
| 综合实力 | 20 | 企业规模 | 10 | 投标人提供近三年项目案例中，已实施最大的运维项目规模，包含运行模式、人员规模、专业设备，备品备件数量、业绩情况等，根据投标人提供的资料综合评审、排序，依次赋分。 |
|  |  | 项目经验 | 10 | 有汽车行业服务经验的得1-5分，有重汽集团服务经验的得1-5分，根据投标人提供的资料综合评审、排序，依次赋分。 |
| 备注： 1、通过初审者为有效投标。 2、综合评价值相同的，依照价格、技术、商务、服务及其他评价内容的优先次序，根据分项评价值进行排名。若上述排名皆相同的，则由全体评委成员无记名投票，得票高者排序在前。 3、评委打分不得超过得分界限。 4、投标人提交的投标文件和资料必须真实有效。合同签订前，招标人有权组织联合小组（财务、技术、设备、质量等）到中标候选人实地审核，如发现投标文件和资料有弄虚作假，招标人有权取消其中标候选人资格，同时招标人有权扣留其投标保证金。 |  |  |  |  |

八、合同签订

1.根据评标工作小组的评标结果并按相关法律法规的规定及公司相关制度要求，确定中标人。中标人承诺无条件服从招标人针对该项目的后续所有安排。招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人，也不对未中标人做任何解释。

2.招标人发送《中标通知书》给中标人，中标人应及时与招标人联系，在招标人要求的时间内完成合同签订，如果中标人接到《中标通知书》后，无正当理由拒绝按其规定的期限与相关单位签订合同或在签订合同时向招标人或相关单位提出附加条件或者更改合同实质性内容的，投标保证金不予返还，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

3.中标人应当按照合同约定的履约责任，向招标人指定的合同签订单位缴纳履约保证金/万元（具体数额以合同约定为准），如中标人未按合同及其附件约定履行应承担的责任，招标人或招标人指定的合同签订单位有权扣除其履约保证金。

4.中标人应在保证质量的前提下完成中标项目，不得将中标项目转包或分包给他人，否则视为违约，招标人或相关单位有权解除合同。

5.中标人由于履行义务的能力或信用有严重缺陷，招标人有权取消其中标资格，招标人将从剩余投标人中依序重新确定中标人，或重新组织招标。

6.招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以双方最终签署的合同为准。

7.中标人须认可由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求。

九、废标及终止招标

1.投标人有下列情形之一，其投标将被视为废标，招标人将严格按照《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。投标人给招标人造成损失的，招标人有索赔的权利，投标人应予以赔偿。

⑴投标人提供的有关资格、资质证明文件不合格、不真实或提供虚假投标材料；

⑵投标人在报价有效期内撤回投标；

⑶在整个评标过程中，投标人有企图影响评标结果公正性的任何活动；

⑷投标人以任何方式诋毁其他投标人；

⑸投标人串通投标；

⑹以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

⑺中标人不按规定签订合同；

⑻法律、法规规定的其他情况。

2.出现下列情形之一，招标人有权否决所有投标人的投标，并终止招标。

⑴出现影响采购公正的违法、违规行为的。

⑵评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的

⑶因重大变故，采购任务取消的。

⑷有效参与投标的单位不足三家以上的。

⑸招标人认为其他应终止招标的情形。

十、中标人瑕疵滞后发现的处理原则

无论基于何种原因，各项本应作为拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该中标人通过了资格审核、初评、现场复审、终评或其他所有相关程序，包括已签订合同的情形，一旦中标人被拒绝或该中标人此前的评议结果被取消，相关的一切损失均由该中标人承担。

十一、技术要求

见本招标文件“第三章 技术要求”，附后。

第二章  投标文件编制

一、投标文件签署

1.法定代表人或投标人授权代表必须按招标文件的规定在投标文件（正本、副本及各附件）、开标一览表上签字并加盖投标人单位公章，不得使用其它形式如带有“专用章”等字样的印章，否则投标将被视为无效。如投标人对投标文件进行了修改，则须由投标人的法定代表人或授权代表在修改的每一页上签字或加盖公章。

2.任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或授权代表签字或加盖公章后才有效。

二、投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正、副本及U盘电子版一同密封送达，并在封面明显处注明以下内容：

⑴项目名称

⑵投标人名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

2.请投标人将 “开标一览表”单独密封，并注明开标一览表、项目名称、投标人名称（加盖公章），与投标文件同时提交。

3.每一密封文件在封口处加盖投标人公章并注明“于2020年12 月21日上午9时之前不准启封”字样。

4.如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标人提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

三、投标文件格式要求

格式1

项目名称：             (XX项目)

投标书

致（招标人名称）                            ：

根据贵方为（项目名称）                         招标书，签字代表（全名、职务）           经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）              提交下述文件：

标书（正本1份和副本一式4份）

资质证明文件（1份）

据此，签字代表宣布同意如下：

所附投标报价表中规定的应提供的投标报价。

- 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 投标有效期：自投标截止之日起至合同签署日一直有效。

- 投标人同意提供贵方要求的可能与投标有关的一切数据和资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 投标人承诺所提供的所有数据和资料均真实有效，如存在虚报情况，投标人愿为此承担一切法律责任，并主动退出本项目竞标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人授权代表签字：                 职务：                 日期：

投标人名称（及公章）：

日期：        年       月       日

格式2

项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

投标文件目录

| 序号 | 主要内容 | 索引 |
| --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.本表填写投标文件主要内容，以用于开标宣读。

2．“索引”一栏填写该主要内容对应于投标文件的“条款号/页号”

格式3

项目名称：

日期：      年     月      日

开标一览表

| 包次 | 项目名称 | 工作内容 | 投标说明 | 报价 （元/年，不含税） | 税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的一 | 污水在线监测年度运维 | 甲方委托乙方承接 壹 套水质自动监控设施、 壹 台数采仪及现场自动监控辅助设施的运营维护工作。 | 1、投标方需配备24小时在线监控人员。投标方需提供运输车辆用于运输耗材。2、所有进厂人员证件齐全，确保符合安全、环保等施工要求。3、运维期间产生的一切废旧件、包装物、化学试剂等全部废物由投标方负责处理。 |  |  |
| 标的二 | 颗粒物在线监测年度运维 | 甲方委托乙方承接 贰 套烟气自动监控设施、 贰 台数采仪及现场自动监控辅助设施的运营维护工作。 | 1、投标方需配备24小时在线监控人员。投标方需提供运输车辆用于运输耗材。2、所有进厂人员证件齐全，确保符合安全、环保等施工要求。3、运维期间产生的一切废旧件、包装物、化学试剂等全部废物由投标方负责处理。 |  |  |
| 标的三 | voc在线监测年度运维 | 甲方委托乙方承接 贰 套VOCs自动监控设施、 贰 台数采仪及现场自动监控辅助设施的运营维护工作。 | 1、投标方需配备24小时在线监控人员。投标方需提供运输车辆用于运输耗材。2、所有进厂人员证件齐全，确保符合安全、环保等施工要求。3、运维期间产生的一切废旧件、包装物、化学试剂等全部废物由投标方负责处理。 |  |  |

注：1、此表中的报价必须与相应的报价明细表中的报价一致。2、本表除附在投标文件中外，还应一式贰份单独密封，以便唱标。

- 投标人：（盖章）

法定代表人（授权代表）：（签字）

日  期：       年      月      日

格式4   分包分项报价清单

| 表1：**包报价清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 类别 | 数量 |
| 仪器配置 |  |  |
|  | … |  |
| 车辆配置 |  |  |
|  | … |  |
| 人员配置 | 管理人员 |  |
|  | 作业人员 |  |
|  | … |  |
| 增值服务 |  |  |
| 注：该表可根据实际情况做适当调整或增加附件说明。 |  |  |
| 表2：**包报价清单 |  |  |
| 项目 | 类别 | 金额 |
| 成本构成 | 维修费（元/年） |  |
|  | 耗材更换费（元/年） |  |
|  | 车辆运输费用（元/年） |  |
|  | 人工服务费用（元/年） |  |
|  | 管理费用（元/年） |  |
|  | 利润 |  |
|  | … |  |
|  | 合计（不含税） |  |
| 注：该表计价应与附件《开标一览表》中报价相符。 |  |  |

表3：**包主要耗材及备件报价清单

| 序 号 | 常用耗材、备件部件名称 | 规格型号 | 生产厂商名称 | 单价 | 单次使用数量 | 单次费用 | 更换周期（耗材） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式5

项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人上级集团公司政策变化引起的合同签订前终止项目的要求，并承担由此带来的一切损失。

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

格式6

项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

相关条款偏离表（含商务偏离及技术偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 偏离内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款要求 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：为避免歧义，无偏离也应要提报该表，并注明“无”字。如无该表则即使在其它部分已反映，将也被视为“无偏离”。

格式7

企业情况、从业经历、服务承诺一览表

（模板，信息仅供参考，项目需求单位根据项目实际情况自拟格式和内容）

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  | 注册资本 | 万元 |  |
| 公司在册员工人数 |  |  | 人 |  |  |  | 专业从事产品研发、生产的员工人数 |  |  |  | 人 |
| 企业所通过的体系认证情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 从业经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在或曾经从事过的项目名称 |  |  |  |  |  | 项目起止时间 |  |  | 与投标人签订合同的单位名称 |  |  |
| 针对本招标项目的服务承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可为该项目配备人员、相关设备情况 |  | 设计人员（名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 研发、实验设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产设备（功能、型号、数量） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

注：1.投标人为满足本招标项目之需，需实际配置的、包含但不限于上述设备、人员及其他条目；

2.投标人可在上表内容基础上，酌情自行增加相关条目，以便更好的满足项目开展之需要。

格式8

项目名称：             (XX项目)

日期：  年   月   日

法人授权委托书

致（招标人名称）                            ：

本授权委托书声明：我（法人姓名）       系（投标人名称）                   的法定代表人，现授权委托（投标人名称）                    的 （授权代表姓名）        为我公司参加贵方组织的      XX项目                     的法定代表人授权委托代理人，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人授权代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我公司均予认可并对此承担全部责任。

委托期限：20XX  年X 月 X 日至 20XX  年 X 月 X 日

授权代表无转委托权，特此委托。

授权代表姓名：          性别：           年龄：

身份证号码：                      职务：

投标人名称：（盖单位公章）

法定代表人：（签字）

附被授权人（授权代表）有效的身份证正反两面复印件

格式9

项目名称：

日期：  年   月   日

投标保证金退付表

投标人单位名称：

开户银行：

户名：

账号：

纳税人识别号：

投标人名称（盖章）：              法定代表人或授权代表签字：

格式10

近三年国内同类项目业绩一览表

项目名称：                                               招标编号：

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 （万元） | 数量 | 合同金额 | 合同签订时间 | 联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第三章  技术要求

一 项目名称

中国重汽集团济南动力有限公司铸锻中心环保设施在线监测系统运维项目

二 项目范围

| 包次 | 项目名称 | 项目内容 | 工作内容 | 投标说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的一 | 污水在线监测年度运维 | COD分析仪 | 甲方委托乙方承接 壹 套水质自动监控设施、 壹 台数采仪及现场自动监控辅助设施的运营维护工作。 | 运维服务范围包括整个在线监测系统包括但不限于本表中标明的主要部件 |
|  |  | 氨氮分析仪 |  |  |
|  |  | 流量计 |  |  |
|  |  | 数据采集仪 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 总氮 |  |  |
|  |  | PH |  |  |
|  |  | 自动采样器 |  |  |
|  |  | 其他附属设施 |  |  |
| 标的二 | 颗粒物在线监测年度运维 | 颗粒物分析仪 | 甲方委托乙方承接 贰 套烟气自动监控设施、 贰 台数采仪及现场自动监控辅助设施的运营维护工作。 | 运维服务范围包括整个在线监测系统包括但不限于本表中标明的主要部件 |
|  |  | 数据采集仪 |  |  |
|  |  | 温压流 |  |  |
|  |  | 湿度仪 |  |  |
|  |  | 氧化锆 |  |  |
|  |  | 其他附属设施 |  |  |
| 标的三 | voc在线监测年度运维 | 废气VOCs在线监测系统 | 甲方委托乙方承接 贰 套VOCs自动监控设施、 贰 台数采仪及现场自动监控辅助设施的运营维护工作。 | 运维服务范围包括整个在线监测系统包括但不限于本表中标明的主要部件 |
|  |  | 数据采集仪 |  |  |
|  |  | 其他附属设施 |  |  |

三、运行管理要求

1、标准化要求

投标人应针对厂内运维操作建立相关工作流程或管理办法，并将其用于指导员工的日常操作，满足《济南市固定污染源自动监控管理办法》济环发[2020]14号、中华人民共和国环境保护部《污染源自动监控管理办法》、济南市生态环境局《济南市生态环境局关于全市污染源自动监控设施运行管理有关事项的通知》等要求，并满足国家及地方相关要求，主要如下：

| 济环字【2019】71号 | 《关于下达2019年第一批VOC污染源自动监控设施安装建设计划的通知》及所有附件 |
| --- | --- |
| DB37/2801.5/2017 | 《挥发性有机物排放标准 第五部分：表面涂装行业》 |
| HJ75-2017 | 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》 |
| HJ76-2017 | 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》 |
| HJ38-2017 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 |
| HJ1013-2018 | 《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》 |
| T/CAEPI 11-2017 | 《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》 |
| HJ/T 212 | 《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》 |
| HJ 477 | 《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》 |
| DB37/T 4011—2020 | 《固定污染源烟气在线监测系统运行维护技术规范》 |
| GB15562.1-1995 | 《环境保护图形标志--排放口（源）》 |
| HJ/T 352-2007 | 《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》 |
| HJ/T 373-2007 | 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》 |
| HJ/T 397-2007 | 《固定源废气监测技术规范》 |
| HJ/T355-2007 | 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》 |
| DB37/T4079—2020 | 《水污染源在线监测系统运行维护技术规范》 |
| HJ/T377-2007 | 《化学需氧量CODCr水质在线自动监测仪》 |
| HJ 915-2017 | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |
| HJ 212-2017 | 《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》 |
| 《济南市污染源自动监控设施运维考核办法（试行）》济环发〔2017〕2号 |  |
| 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号） |  |
| 国家、省市及当地环保部门新发布的技术标准和规范。 |  |

- 2、运维服务期限

- 1包：污水在线监测，自2021年1月1日至2021年12月31日止。

- 2包：颗粒物在线监测，自2021年4月1日至2022年3月31日止。

- 3包：vocs在线监测，自2021年4月1日至2022年3月31日止。

3.运维主要职责

| 序号 | 运营维护项目 | 运营维护具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 运营职责 | 1、承担委托责任，保证自动监控系统的正常运行。对所有在线监控系统建立专人负责制，制定操作及维修规程和日常保养制 运营度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的检查。 2、及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。 3、在运行中按规定对设备定期进行校准及校验。 4、满足济南市固定污染源自动监控管理办法中规定约定： ①.运维单位在本公司已建设完成的自动监测设施基础上，全面负责监控设施的日常维护、校准、运行工作，负责仪器设备的耗材、易损件供应及更换。新安装设备在一年质保期内的，需要更换配件时由运维单位协助联系设备商进行提供，否则由运维单位承担。确保所运营监测设施在部件完好时的正常运转。 ②.负责自动监测数据的质量控制，进行比对监测，保障自动监测数据的准确。 ③.负责提供自动监测设施校准使用的标准物质且在有效期内。 ④.按照环境管理部门的要求，及时查看监测数据，标记监测设备、数据传输等故障造成的异常故障、停运等情况以及生产、治污设施运行情况，进行上报。 ⑤.在运营期间，运维单位如发现自动监测设施不符合现行规范，应立即通知本公司安全环保部。 ⑥.运维单位工作人员需持相关证件上岗，并遵守本公司的现场安全作业要求。 |
| 二 | 远程监测与维护 | 1、每日远程监视:远程监视员每日通过网络平台对各终端设备 进行远程监视检查,观察设备的运行状况是否正常、分析各设 备的监测数据是否正常，分析、处理各设备的报警信息。 2、定期维护巡检:日常巡检应至少每7天进行一次，包括检查 项目、被检项目运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归 档。日常巡检规程应包含该系统运行状况、工作状况、系统辅 助设备运行状况、各主要部件的运行状况、各分析仪的校准工 作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查 日常项目和记录。每次巡检必须填写设备巡检记录。 3、维护保养:每月按时对设备进行维护保养，应检查耗材的污 染损耗情况，各易损件的使用情况，管路通畅情况等，必要时 进行清洗更换。每次保养情况应有记录并归档。每次进行备件 或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进 行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、 有效期和浓度等信息。每次维护保养必须填写设备保养记录。 4、其他预防性维护 (1)保持监测用房(监控箱)的清洁，保持设备的清洁。 (2)操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录。 (3)此处未提及的维护内容，参照相关仪器说明书要求执行。 |
| 三 | 维修及检测 | 1、发现在线监测设备问题或接到问题通知，维护人员需在规定时间内及时赶到现场，检查设备问题，判定问题原因并作相应进行处理。 2、若监测仪器进行维修或备件更换，投标方负责购买备件并与当地环保部门沟通协调、按要求进行人工检测等工作，设备修复投入运行前必须对仪器进行校验。 3、设备维修后,需检测和校验检测合格后方可投入运行。 4、设备维修后，应填写设备维修记录，仪器校验记录。 |
| 四 | 日常校准 | 按照当地环保部门要求做好校正、比对工作，保证数据准确性。 |
| 五 | 技术档案 | 1、提出相关设备维护的合理化建议，并在认可后负责实施。 2、实时收集设备的故障告警信息，并上报相关的系统分析报告。 |
| 六 | 危废处理 | 运维中产生的一切危险废弃物应集中收集，找具有相关处置资质的单位集中处理，严禁随意倾倒。 |
| 七 | 紧急情况处理 | 1、 投标人应对运营过程中出现的异常情况有预警&报警措施，及时通知招标人及供应商。 2、 建立环保应急方案，具备紧急检测仪器，有应急人员及流程规划。 |

四、车辆要求

1、 所有的进厂运输车辆须满足中国重汽《关于对进入厂区物流车辆实施统一品牌管理的通知》相关要求。

2、运输车辆：货车要求为重汽品牌，排放标准国V及以上。

3、非道路移动机械（叉车及装载机）：国Ⅲ排放标准。

五、人员管理要求

1、人员配置组织架构设置满足作业需求。

2、组织机构

2.1 投标人运营组织架构的设置须以招标人的业务设定为基础，与招标人系统的业务框架和运营流程保持一致。

2.3 投标人必须建立合理的薪酬体系及员工激励机制，控制人员流失率，避免对招标人的生产运营造成不良影响。

2.4 各级人员应具备“一岗多能”，在组织机构设置和人员配备上投标人应充分体现这一要求。

2.5 在某些特殊岗位投标人人员必须达到相关岗位要求并且具备相关的操作资格证。

3、人员管理

3.1 投标人专职岗位人员如发生变更，需要在变更前2个工作日内向招标部门备案并获得招标人同意后方可进行人员的变更。

3.2 投标人根据招标人业务定期组织人员培训，保存培训记录，培训费用由投标人自行承担。培训类型包括操作技能及标准化作业培训、安全和消防培训、新业务流程培训等。

六、考核

1、基础管理项目检查考核办法

1.1影响生产

因投标人原因造成在线监测维修维护效果差，影响生产，执行铸锻中心考核细则。

1.2安全及现场管理

现场管理或安全措施不符合要求，被招标人或上级管理部门发现的，对责任公司处以1000元/次考核。对于安全隐患严重或不符合项重复出现的，处理措施包含但不限于提升经济考核力度、停转相关费用等。

1.3出厂违规

对于违规携带产品件出厂行为，视情况给予责任单位500至5000元经济考核，情况严重的按照违规携带物品总价值的10-20倍对责任单位进行经济考核。

1.4除严重不合格项外，检查中发现一般不合格项，视情况考核投标人50至500元；一般不合格项包括：

a）投标人24小时监控落实情况的相关项

b）投标人运维质量的相关项

c）投标人管理制度的相关项

d）投标人维修、维护施工过程的相关项

e）投标人紧急情况处置的相关项

1.7投标人公司被检查出的不合格项，未制订纠正措施或未按期关闭的，经检查落实，每发生一次加扣500元；经加倍考核后仍未制订纠正措施或继续未按期关闭的，每拖延一个工作日再加罚责任公司100元。

2、KPI指标

表1绩效指标项目

| 序号 | 绩效指标名称 | 指标 | 指标测量方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不合格项关闭率 | ≥95% | 考核期内不合格事件关闭项数/考核期内发现不合格事件总项数*100% |
| 2 | 在线监测故障导致生产停机次数 | 0 | 因维护不利导致生产调产、缓产及停线次数 |
| 3 | 故障维修时间 | ≤60分钟 | 故障60分钟内到达故障现场解决问题。 |
| 4 | 响应时间 | ≤30分钟 | 24小时在线监测数据监测，出现异常时30分钟内向甲方及主管部门汇报；甲方提出的工作要求30分钟内进行回复 |

第四章

以双方最终签署的版本为准

合同号：

污染源自动监控设施委托

运

维

服

务

合

同

委托单位（甲方）：中国重汽集团济南动力有限公司

运营单位（乙方）：

签订时间：    年   月    日  签订地点：

为保证污染源自动监控系统运行维护工作的顺利进行，根据环境保护部《污染源自动监控设施运行管理办法》（环发[2008]6号）、山东省环境保护厅《山东省环境自动监测系统建设运营管理意见》（鲁环发[2007]94号）等相关文件的规定，在自愿平等、协商一致的基础上签订本合同，明确双方的权利和义务及经济和法律责任。合同具体内容如下：

一、运营内容

甲方委托乙方承接      套  自动监控设施、      台数采仪及现场自动监控辅助设施的运营维护工作。

现场监控设施运营清单

| 二、费用及付款方式 序号 | 运维内容 | 数量（台） | 生产商 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 总计： 元（大写： 整 ），含 增值税 |  |  |  |  |

1、运营费用合计      元（大写：        整）。

2、付款方式：运营合同经双方签字生效后，乙方对甲方设备进行运维，每运维半年支付人民币        元（大写：        整）。

3、支付方法：付款前由乙方开具相应额度的增值税专用发票（税率     %）经甲方审核无误后，20日内支付至合同指定的乙方汇款账户。

4、乙方汇款信息：

单 位 名 称：

税       号：

开  户  行：

账      号：

支付方式：电汇、电子银行承兑汇票

- 运维标准

投标人应针对厂内运维操作建立相关工作流程或管理办法，并将其用于指导员工的日常操作，满足《济南市固定污染源自动监控管理办法》济环发[2020]14号、中华人民共和国环境保护部《污染源自动监控管理办法》、济南市生态环境局《济南市生态环境局关于全市污染源自动监控设施运行管理有关事项的通知》等要求，并满足国家及地方相关要求，主要如下：

| 济环字【2019】71号 | 《关于下达2019年第一批VOC污染源自动监控设施安装建设计划的通知》及所有附件 |
| --- | --- |
| DB37/2801.5/2017 | 《挥发性有机物排放标准 第五部分：表面涂装行业》 |
| HJ75-2017 | 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范》 |
| HJ76-2017 | 《固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》 |
| HJ38-2017 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 |
| HJ1013-2018 | 《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及检测方法》 |
| T/CAEPI 11-2017 | 《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》 |
| HJ/T 212 | 《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》 |
| HJ 477 | 《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》 |
| DB37/T 4011—2020 | 《固定污染源烟气在线监测系统运行维护技术规范》 |
| GB15562.1-1995 | 《环境保护图形标志--排放口（源）》 |
| HJ/T 352-2007 | 《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》 |
| HJ/T 373-2007 | 《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》 |
| HJ/T 397-2007 | 《固定源废气监测技术规范》 |
| HJ/T355-2007 | 《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》 |
| DB37/T4079—2020 | 《水污染源在线监测系统运行维护技术规范》 |
| HJ/T377-2007 | 《化学需氧量CODCr水质在线自动监测仪》 |
| HJ 915-2017 | 《地表水自动监测技术规范（试行）》 |
| HJ 212-2017 | 《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》 |
| 《济南市污染源自动监控设施运维考核办法（试行）》济环发〔2017〕2号 |  |
| 《污染源自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号） |  |
| 国家、省市及当地环保部门新发布的技术标准和规范。 |  |

四、甲方责任

1、自动监控系统所选设备必须符合国家环保部、山东省环保厅和济南市环保局污染源自动监控系统建设的有关要求，并自签订运营合同后，乙方接收检测设备并开展运营维护工作。

2、负责监控站房所有设施的安装、建设和更换（包括空调、视频监控系统、桌椅、内外墙面、防火、防盗门窗、防雷系统、智能门禁、UPS电源、供排水、电路、网络等站房全部设施）。负责上述设施的维护，并负责相关年检工作。

3、双方不得对验收后的自动监控系统做任何实质性改动（拆除、闲置、更换等），若有特殊原因需改动必须报经环保部门同意并备案，同时书面通知对方。

4、甲方免费提供系统设备运行的水、电、气，因客观原因不能正常提供时，需提前告知乙方，同时向环保部门报告，并配合做好相关的应急工作。

5、负责自动监控设备及附属设施的防火、防盗等安全保护设施。

6、甲方为乙方的运营维护提供出入厂区等基本条件，保证乙方及时进行设备维护。

7、在设备异常运行而运营方不在现场时，在甲方可涉及的范围内，甲方有义务及时提示或告知乙方此情况，便于乙方及时处理问题，以保证设备的正常运行。

8、负责相关信息的联络和报告，对停产、停电、停水、工艺调整和企业管理方面的变化等相关信息应及时报告。

9、如乙方未按照合同约定内容执行，甲方有权考核乙方，情节严重得，可要求终止合同，并要求乙方赔偿相应损失。

五、乙方责任及运营内容

1、乙方接收监测设备后，如发生一切非外来因素（人为破坏、环境腐蚀、不可抗力等）导致的设备故障，由乙方负责维修，响应时间按环保部门相关要求，半小时响应，1小时处理，故障情况由乙方负责联系环保部门报备，并按照环保要求组织人工检测。

2、负责根据当地环保管理部门认可的运行方案及国家环境保护部对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护、校准、维修等工作，以确保系统的正常有效运行，并确保有足够的有效监测数据可以上传至相关环保部门；

3负责在线监控设施、数据采集传输设施以及现场自动监控辅助设施的运营维护工作，乙方根据当地环保管理部门的运行维护要求，保证系统稳定、正常运行，保证监测数据稳定上传，保证环保部门获取的监测数据完整率和数据准确率达到相应要求；确保上传到济南市环保局平台的数据必须准确和可靠；

4、负责建立完善的岗位职责、设备维护维修规程等，并负责保持站房内卫生。

5、负责建立齐全的设备档案，建立设备维护、维修记录等技术资料。

6、负责合同内设备的日常保养、维护、校验、检修、易耗品更换及故障配件更换，并接受运营管理考核，若因维修或校验过程中可能导致设备上传异常数据，乙方应提前知会甲方，以便甲方采取应对措施。

7、如甲方拖欠运营费，乙方有权中止运营活动并书面告知甲方，不承担此期间的运营责任；

8、运营内容见附件1：《专业运营服务内容》。

9、乙方工作人员进入厂区，必须遵守甲方的管理制度，并切实做好人身安全防护，若发生意外，不属甲方责任。

10、负责协调完成甲方与环保部门的沟通工作，如运维登记备案、检测数据释疑等。

9、在线监测小时数据超标乙方需在1小时内告知甲方相关人员，并继续监控数据走势。根据小时值计算日均值，数据超过指标的80%，每小时向甲方汇报一次。

10、在线监测故障且短时间无法恢复的，超过四小时由乙方按照环保要求及时采取人工监测方式，以确保甲方生产。

六、不可抗力

若不可抗力事件（如地震、火灾、水灾等）的发生完全或部分妨碍一方履行本合同条款下的任何义务，则该方可暂停履行其义务，但前提是：

1、暂停履行的范围和时间不超过消除不可抗力事件影响的合理需要；

2、受不可抗力事件影响的一方应继续履行本合同下未受不可抗力事件影响的其他义务，包括所有未到期已付款的义务；

3、一旦不可抗力事件结束，受不可抗力影响方应尽快恢复履行本合同。

七、其他

1、因站房建设位置、设备布置不合理原因，导致站房及设备工作环境不符合标准（如腐蚀性气体、湿度较大，粉尘、雨雪覆盖，保温差引发的冰冻等），对设备造成的损坏；因工况条件恶劣或恶化（如腐蚀性、粘滞性、沉积性水质，高温、高湿、高粉尘气体等），对设备造成的损坏；因安全保卫工作不利，发生的盗窃或人为破坏，对设备造成的损坏；因企业弄虚作假的作弊行为，对设备造成的损坏；因企业频繁通断电，导致电源电压不稳定造成设备损坏等。由甲方负责设备的更换和维修费用。

2、因环保政策变化或仪器超出使用寿命设备且无法正常运行的，甲方必须进行更新或升级相关设备，所产生的相关费用由甲方承担。升级改造的设备及甲方自行购置的设备必须通过环保部门的验收，未能通过验收的设备，其责任由甲方承担。

3、因国内外市场、政策等因素造成价格发生重大变化，运营费需要调整，双方协商解决。

4、合同有效期内，监控仪器需要搬迁所发生的监测站房建设、配套设施的搬迁或购置以及监控仪器的搬迁等所有费用均有甲方负担。

5、合同有效期内，设备在使用寿命内不能正常使用时，应调查甲乙双方造成设备不能正常使用原因，出具书面材料并由甲乙双方签字确认，然后由造成事故的一方负责。

6、合同有效期内，因突发事故或不可抗拒因素如地震、水灾、火灾、雷击等造成的监测站房和监控设备的损坏，为甲方负责。

7、合同有效期内，因环保局或上级管理部门需要增加乙方运营内容的，须重新签订新增项目运营合同。

八、未尽事宜及争议解决

未尽事宜遵照《合同法》或双方协商解决。本合同条款及合同附件如有变更，须由双方就变更条款签订补充协议，未变更条款照原合同执行。

因本合同引起的任何纠纷，由双方友好协商解决。如果不能协商一致，提交济南仲裁委员会仲裁。

九、违约责任

如因未能及时付款或未能提供运营条件等甲方原因，所造成的设备运转不正常等情况，乙方不负任何责任。如乙方原因造成设备无故停运、监测数据有重大失误，以及在接受有关部门监督管理时被发现弄虚作假的，未能保证数据的真实性、有效性的，造成的环保局的行政处罚，由乙方负相应责任。

十、合同生效

本合同自甲乙双方和监督方签字盖章后生效，附件与本合同具有同等法律效力。

十一、合同附件

附件1：《专业运营服务内容》。

十二、合同期限

1、本合同自合同签订生效之日起计算，运营期为 壹 年，即自     年    月    日至     年    月     日止。合同正本一式七份，甲方三份，乙方二份，属地环保部门备案二份。

2.甲乙双方经协商同意续约，应在本运营合同期限终止前一个月协商有关事宜。因不可抗拒的情况，有关方可提前一个月提出终止本合同。

甲方：中国重汽集团济南动力有限公司（盖章）

甲方代表人（签章） ：               年     月      日

乙方：                            （盖章）

乙方代表人（签章） ：               年     月      日

附件1：

乙方应严格按照以下要求向甲方提供专业运营维护服务。

专业运营服务内容

| 序号 | 运营维护项目 | 运营维护具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 运营职责 | 1、承担委托责任，保证自动监控系统的正常运行。对所有在线监控系统建立专人负责制，制定操作及维修规程和日常保养制 运营度，建立日常运行记录和设备台帐，建立相应的质量保证体系，并接受环境保护管理部门的检查。 2、及时汇报重大事故或仪器严重故障的情况。 3、在运行中按规定对设备定期进行校准及校验。 4、满足济南市固定污染源自动监控管理办法中规定约定： ①.运维单位在本公司已建设完成的自动监测设施基础上，全面负责监控设施的日常维护、校准、运行工作，负责仪器设备的耗材、易损件供应及更换。新安装设备在一年质保期内的，需要更换配件时由运维单位协助联系设备商进行提供，否则由运维单位承担。确保所运营监测设施在部件完好时的正常运转。 ②.负责自动监测数据的质量控制，进行比对监测，保障自动监测数据的准确。 ③.负责提供自动监测设施校准使用的标准物质且在有效期内。 ④.按照环境管理部门的要求，及时查看监测数据，标记监测设备、数据传输等故障造成的异常故障、停运等情况以及生产、治污设施运行情况，进行上报。 ⑤.在运营期间，运维单位如发现自动监测设施不符合现行规范，应立即通知本公司安全环保部。 ⑥.运维单位工作人员需持相关证件上岗，并遵守本公司的现场安全作业要求。 |
| 二 | 远程监测与维护 | 1、每日远程监视:远程监视员每日通过网络平台对各终端设备 进行远程监视检查,观察设备的运行状况是否正常、分析各设 备的监测数据是否正常，分析、处理各设备的报警信息。 2、定期维护巡检:日常巡检应至少每7天进行一次，包括检查 项目、被检项目运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归 档。日常巡检规程应包含该系统运行状况、工作状况、系统辅 助设备运行状况、各主要部件的运行状况、各分析仪的校准工 作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查 日常项目和记录。每次巡检必须填写设备巡检记录。 3、维护保养:每月按时对设备进行维护保养，应检查耗材的污 染损耗情况，各易损件的使用情况，管路通畅情况等，必要时 进行清洗更换。每次保养情况应有记录并归档。每次进行备件 或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进 行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、 有效期和浓度等信息。每次维护保养必须填写设备保养记录。 4、其他预防性维护 (1)保持监测用房(监控箱)的清洁，保持设备的清洁。 (2)操作人员在对系统进行日常维护时，作好相关记录。 (3)此处未提及的维护内容，参照相关仪器说明书要求执行。 |
| 三 | 维修及检测 | 1、发现在线监测设备问题或接到问题通知，维护人员需在规定时间内及时赶到现场，检查设备问题，判定问题原因并作相应进行处理。 2、若监测仪器进行维修或备件更换，投标方负责购买备件并与当地环保部门沟通协调、按要求进行人工检测等工作，设备修复投入运行前必须对仪器进行校验。 3、设备维修后,需检测和校验检测合格后方可投入运行。 4、设备维修后，应填写设备维修记录，仪器校验记录。 |
| 四 | 日常校准 | 按照当地环保部门要求做好校正、比对工作，保证数据准确性。 |
| 五 | 技术档案 | 1、提出相关设备维护的合理化建议，并在认可后负责实施。 2、实时收集设备的故障告警信息，并上报相关的系统分析报告。 |
| 六 | 危废处理 | 运维中产生的一切危险废弃物应集中收集，找具有相关处置资质的单位集中处理，严禁随意倾倒。 |
| 七 | 紧急情况处理 | 1、 投标人应对运营过程中出现的异常情况有预警&报警措施，及时通知招标人及供应商。 2、 建立环保应急方案，具备紧急检测仪器，有应急人员及流程规划。 |